Direkt getriebene einseitig saugende Radialventilatoren mit rückwärtsgekrümmten hohlprofilierten Hochleistungs-Radiallaufrädern mit Umlaufdiffusor, aufgebaut auf einen GreenTech EC-Außenläufermotor mit integrierter Steuerungselektronik.

Laufrad aus Aluminium gefertigt, mit 5 rückwärts gekrümmten, durchgehend geschweißten hohlprofilierten Schaufeln; Laufrad der Baugröße 250 und 280 aus Kunststoff; strömungsoptimierte Einströmdüse aus verzinktem Stahlblech mit Druckmessstutzen.

Motorlaufrad gemäß DIN ISO 21940 statisch und dynamisch in zwei Ebenen auf Wuchtgüte G 6.3 gewuchtet (Ab Motorbaugröße 200 auf Wuchtgüte G 4.0).

GreenTech EC-Außenläufermotoren erreichen bzw. übertreffen die Wirkungsgradvorgaben gemäß der Effizienzklasse IE5 (IEC TS 60034-30-2:2016), Magnete ohne Verwendung von Seltene Erden, wartungsfreie Kugellager mit Langzeitschmierung, theoretisch nominale Lebensdauer von mindestens 40.000 Betriebsstunden.

Wirkungsgrad des integrierten EC-Motors gleichwertig zu IE5 gemäß IEC/TS 60034-30-2 (Rotating electrical machines – Part 302: Efficiency classes of variable speed AC motors (IE-Code) (IEC/TS 60034-30-2:2016)).

Sanftanlauf, integrierte Strombegrenzung, Breitspannungseingang 1~200-277 V, 50/60 Hz bzw. 3~380-480 V, 50/60 Hz. Ventilator an allen üblichen EVU-Netzen mit unveränderter Luftleistung einsetzbar. Integrierte Elektronik, geräuscharme Kommutierungslogik; 100-% drehzahlsteuerbar; Alle Ventilatoren verfügen über eine RS485/MODBUS RTU Schnittstelle, keine Installation mit geschirmten Leitungen notwendig. Alle 1~ Typen verfügen über einen integrierten Aktiv PFC (Power Factor Correction) zur Verminderung von störenden Oberschwingungsanteilen. Klemmkasten aus Aluminium/Kunststoff mit einfach zugänglichem Anschlussbereich, umweltbeständigen Kabelverschraubungen bzw. mit herausgeführten Anschlusskabeln (Baugröße 250 bis 280).

Version zur Wandmontage

Tragspinnenkonstruktion, Baugrößen 250 bis 560 und 630 bis 800 mit 150er Motor als einbaufertige, zur Wandmontage bestimmte Tragspinnenkonstruktion. Tragspinnenkonstruktion aus gebogenem Rundstahl bzw. Rundrohr geschweißt und schwarz beschichtet. Montageplatte und Einströmdüse aus sendzimirverzinktem Stahlblech hergestellt.

Version zur Bodenmontage

Würfelkonstruktion, Baugrößen 630 bis 1000 Ab Motor Baugröße 200 als einbaufertige, ausschließlich zur Bodenaufstellung konzipierten Würfelkonstruktion. Streben aus extrudierten Aluminiumprofilen verbunden mit Druckguß Verbindungsecken, Düsenplatte und Einströmdüse aus sendzimirverzinktem Stahlblech, Motormontageplatte aus beschichtetem Stahlblech. Diese Ausführung ist nicht für die Wandmontage geeignet.

Eventuell notwendige Maßnahmen zur Körperschallentkopplung haben bauseits zu erfolgen. Ventilator erfüllt die erforderlichen EMV-Richtlinien und Anforderungen bezüglich Netzrückwirkungen (spezifische Angaben siehe jeweiliges Datenblatt). Dokumentation und Kennzeichnung entsprechend den anzuwendenden EU-Richtlinien.

Verlässliche Leistungsdaten, Luftleistungsmessungen auf saugseitigem Kammerprüfstand entsprechend ISO 5801 und DIN 24163, Geräuschmessungen auf reflexionsarmen Akustikprüfraum entsprechend DIN EN ISO 3745.

# Integrierte Schutzeinrichtungen:

- Fehlermelderelais mit potentialfreien Kontakten (250 V AC/2 A, cos φ = 1)

- Blockierschutz

- Phasenausfallerkennung

- Sanftanlauf der Motoren

- Netzunterspannungserkennung

- Übertemperaturschutz der Elektronik und des Motors

- Kurzschlußschutz

# Optional:

- Abweichende und spezifische Anforderungen auf Anfrage

- Vorleitgitter FlowGrid:

Auf Ventilator zugeschnittenes Vorleitgitter FlowGrid, zur Reduzierung montage- und anlagenbedingter Geräuschentwicklung. Gitter aus hochwertigem Verbundwerkstoff in einem Teil, montagefertig und auch nachträglich zu montieren. Als offenes FlowGrid mit zusätzlichem Schutzgitter aus Stahl, schwarz kunststoffbeschichtet, für RadiPac Baugröße 355 bis 630 geeignet für Berührungsschutz gemäß EN ISO 13857.

# Technische Daten:

Ventilatortype 		__ __ __   __ __ __ - __ __ __ __ - __ __

Volumenstrom 	qV	= ___________________________	m3/h

stat. Druckerhöhung	pfs	= ___________________________	Pa

stat. Gesamtwirkungsgrad	ηes	= ___________________________	%

Betriebsdrehzahl	n	= ___________________________	min-1

Motortyp		= EC-Motor

Regelungsart		= Drehzahlregelbar, 0-100%

Motor Effizienzklasse 		= IE5 (gleichwertig oder besser)

Gesamtleistungsaufnahme	Ped	= ___________________________	kW

Spezifische Ventilatorleistung	SFP	= ___________________________	kW/(m³/s)

Nennspannung 	UN	= ___________________________	V

Netzfrequenz	f	= 50 / 60	Hz

Nennstrom	IN	= ___________________________	A

Schutzklasse 		= IP54

Schallleistungspegel	LW A(A, in)	= _______ / LWA(A, out) = _______	dB(A)

Schalldruckpegel (bei 1 m)	LpA(A, in)	= _______ / LpA(A, out) = _______	dB(A)

zulässige Umgebungstemperatur	T	= ____________ bis ____________	°C

Masse Ventilator 	m	= ___________________________	kg

# Produktfoto:

| EC-Radialventilatoren – RadiPac Tragspinnenkonstruktion Baugröße 250 - 800 | EC-Radialventilatoren - RadiPac Würfelkonstruktion Baugröße 630 - 1000 | EC-Radialventilatoren -RadiPac Würfelkonstruktion Baugröße 710 - 800 | Vorleitgitter - FlowGrid Optional |
| --- | --- | --- | --- |

# Abmessungen und Anschlüsse siehe Datenblatt