[image: image1.png]




Direkt getriebene einseitig saugende Radialventilatoren mit rückwärtsgekrümmten Hochleistungs-Radiallaufrädern aus Aluminium, aufgebaut auf einen EC-Außenläufermotor mit integrierter Steuerelektronik.
Laufrad aus Aluminium gefertigt, mit 5 rückwärtsgekrümmten räumlich verwundene, durchgehend geschweißten 3D Schaufeln. Montage- bzw. Düsenplatte und strömungsoptimierte Einströmdüse aus Sendzimir verzinktem Stahlblech mit Druckmessstutzen. 
Motorlaufrad gemäß DIN ISO 21940 statisch und dynamisch in zwei Ebenen auf Wuchtgüte G 4.0 gewuchtet. 
EC-Außenläufermotoren erreichen bzw. übertreffen die Wirkungsgradvorgaben gemäß der Effizienzklasse IE5 gemäß IEC/TS 60034-30-2 (Rotating electrical machines – Part 302: Efficiency classes of variable speed AC motors (IE-Code) (IEC/TS 60034-30-2:2016)), Magnete ohne Verwendung von Seltene Erden, wartungsfreie Kugellager mit Langzeitschmierung, theoretisch nominale Lebensdauer von mindestens 40.000 Betriebsstunden.
Sanftanlauf, integrierte Strombegrenzung, automatische Resonanzerkennung, Breitspannungseingang 3~380-480 V, 50/60 Hz. Ventilator an allen üblichen EVU-Netzen mit unveränderter Luftleistung einsetzbar. 
Integrierte Steuerelektronik, geräuscharme Kommutierungslogik; 100 % drehzahlsteuerbar; Alle Ventilatoren verfügen über eine RS485/MODBUS RTU Schnittstelle, keine geschirmten Leitungen zur Spannungsversorgung notwendig. Klemmkasten aus Aluminium mit einfach zugänglichem Anschlussbereich, umweltbeständigen Kabelverschraubungen.
Einbaufertige, ausschließlich zur Bodenaufstellung konzipierte, Würfelkonstruktion. Streben aus extrudierten Aluminiumprofilen verbunden mit Druckguß Verbindungsecken. Einbaulage mit horizontaler Motorwelle, diese Ausführung ist nicht für die Wandmontage geeignet.


Eventuell notwendige Maßnahmen zur Körperschallentkopplung haben bauseits zu erfolgen.
Ventilator erfüllt die erforderlichen EMV-Richtlinien und Anforderungen bezüglich Netzrückwirkungen (spezifische Angaben siehe jeweiliges Datenblatt). 
Dokumentation und Kennzeichnung entsprechend den anzuwendenden EU-Richtlinien.
Verlässliche Leistungsdaten, Luftleistungsmessungen auf saugseitigem Kammerprüfstand entsprechend ISO 5801 und DIN 24163 gemessen. Geräuschangaben in reflexionsarmem Akustikprüfraum entsprechend DIN EN ISO 3745 ermittelt.
Integrierte Schutzeinrichtungen:

· Fehlermelderelais mit potentialfreien Kontakten (250 V AC/2 A, cos φ = 1)

· Blockierschutz

· Phasenausfallerkennung

· Sanftanlauf der Motoren

· Netzunterspannungserkennung

· Übertemperaturschutz der Elektronik und des Motors

· Kurzschlussschutz
Optional:

· Abweichende und spezifische Anforderungen auf Anfrage
· Vorleitgitter FlowGrid: 

Auf Ventilator zugeschnittenes Vorleitgitter FlowGrid, zur Reduzierung montage- und anlagenbedingter Geräuschentwicklung. Gitter aus hochwertigem Verbundwerkstoff in einem Teil, montagefertig und auch nachträglich zu montieren. Als offenes FlowGrid mit zusätzlichem Schutzgitter aus Stahl, schwarz kunststoffbeschichtet, geeignet für Berührungsschutz gemäß EN ISO 13857.
Technische Daten:
Ventilatortype 

= V B F __ __ __ __ M T X N S
Bestellnummer 

= __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Volumenstrom 
qV
= ___________________________
m3/h

stat. Druckerhöhung
pfs
= ___________________________
Pa

stat. Gesamtwirkungsgrad
ηesd
= ___________________________
%

Betriebsdrehzahl
n
= ___________________________
min-1
Motortyp

= EC-Motor

Regelungsart

= Drehzahlsteuerbar, 0-100%

Motor Effizienzklasse 

= IE5 (gleichwertig oder besser)
Gesamtleistungsaufnahme
Ped
= ___________________________
kW

Spezifische Ventilatorleistung
SFP
= ___________________________
kW/(m³/s)

Nennspannung 
UN
= ___________________________
V

Netzfrequenz
f
= 50 / 60
Hz

Nennstrom
IN
= ___________________________
A

Schutzart

= IP54

Schallleistungspegel
LW A(A, in)
= _______ / LWA(A, out) = _______
dB(A)

Schalldruckpegel (bei 1 m)
LpA(A, in)
= _______ / LpA(A, out) = _______
dB(A)

zulässige Umgebungstemperatur
T
= ____________ bis ____________
°C

Masse Ventilator 
m
= ___________________________
kg

Produktfoto
[image: image2.png]ebmpapst

engineering a better life




EC Radialventilatoren–RadiPac 

Würfelkonstruktion

Abmessungen und Anschlüsse siehe Datenblatt

Änderungen vorbehalten / Stand 2025-11-06
ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KGaA & Co. KG | Bachmühle 2 ·74673 Mulfingen ·Phone: +49 7938 81-0 ·Fax: +49 7938 81-110 ·www.ebmpapst.com ·info1@de.ebmpapst.com

